6kV～10kV阻容吸收器使用说明书

上海益护电气科技有限公司

真空断路器、真空接触器操作时，合闸、开断电动机、电抗器和变压器等感性负载，容易产生截流过电压、多次重燃过电压以及三相同时开断过电压等。这类过电压的特点是：频率高（高达104 Hz 106Hz）、陡度大，过电压幅值也就高，对感性设备的威胁很大。我公司最新研制的RC阻容吸收器采用无感可变电阻及优质聚丙烯金属化镀膜干式电容器，，能有效的抑制此类高频振荡过电压，降低频率，使高频振荡迅速衰减为低频振荡乃至接近工频的弱小振荡，从而降低了过电压幅值，具有保护效果优异、质量安全可靠等特点。是有效保护电气设备的绝缘免受上述高频振荡过电压损坏、安全正常运行的专用设备。

一  产品特点

1） YHP-RC 阻容吸收器为三相四极式结构，一字形排列成整体，直观、美观、轻巧、牢固、

便于安装。

2） 无触点自控式接入电网，动作电压稳定，分散性小、节能。

电阻元件采用非线性优异的可变电阻，系统正常工作时，它相当于绝缘体，使阻容吸收器与系统隔离，即电容不接入电网；当过电压幅值达某一设定值时，由于电阻的非线性特性其阻值变小，阻容吸收器自动接入电网，发挥它的保护作用。因此其显著特点是：

① 即使多台使用也不会增加电网的接地电容性电流；

② 系统正常工作情况下，流过阻容吸收器的电流极小，不大于30，节省能源。

3）电阻、电容元件密封于绝缘外壳和硅橡胶外套内，阻燃、防爆性能好。

4）阻容元件设计成全封闭、全绝缘结构，密封性能优。

5）非线性电阻通流容量大（热容量大 4．4kj/kV），是一般阻容吸收器线性电阻热容量的几十倍。

6) 既保护相～相间的过电压又保护相～地之间的过电压对设备的危害，且可将相～相间的过电压和相～地之间的过电压幅值降到同一水平。

7）产品适用于柜内使用，吸收真空开关（断路器）开断时产生的高频振荡过电压，不能用于防雷，也不能用于长时间吸收系统高次谐波。与组合式避雷器并联使用，保护效果更佳。

二  使用条件

正常使用条件

Ⅰ） 按下列正常使用条件，适用于户内运行：

  - 环境温度不高于+40℃，不低于-20℃；

  - 海拔高度不超过1000m；

  - 无太阳光的辐射；

  - 电源的频率不小于48Hz，不大于62Hz；

  - 长期施加在吸收器端子间的工频电压应不超过吸收器的额定电压；

  - 地震烈度7度及以下地区；

  - 相对湿度不大于90%（25℃）。

Ⅱ） 异常使用条件：

下列异常使用条件下运行，需经供、需双方协商确定，否则无法确保产品正常工作。

1.  温度高于+40°C低于-20°C

2.  使用海拔高度超过1000m及户外；

3.  能引起绝缘表面或安装金具劣化的烟气或蒸汽；

4  .因烟气、灰尘、盐雾或其他导电物引起的严重污染；

5.  过度暴露在严重湿气、潮气、降水或蒸汽中；

6  .阻容吸收器带电冲洗；

  - 粉尘、煤气或烟气的爆炸性混合物及腐蚀性物质；

  - 异常的机械条件（地震烈度7度以上，振动，最大风速超过35m/s，覆冰厚度超过20mm及高弯曲负载等）；

  - 异常运输或贮存；

  - 额定频率低于48Hz或高于62Hz；

  - 产品靠近热源。

三  主要技术参数

阻容吸收器主要技术参数见表1

1） YHP-RC 阻容吸收器为三相四极式结构，一字形排列成整体，直观、美观、轻巧、牢固、

便于安装。

2） 无触点自控式接入电网，动作电压稳定，分散性小、节能。

电阻元件采用非线性优异的可变电阻，系统正常工作时，它相当于绝缘体，使阻容吸收器与系统隔离，即电容不接入电网；当过电压幅值达某一设定值时，由于电阻的非线性特性其阻值变小，阻容吸收器自动接入电网，发挥它的保护作用。因此其显著特点是：

① 即使多台使用也不会增加电网的接地电容性电流；

② 系统正常工作情况下，流过阻容吸收器的电流极小，不大于30，节省能源。

3）电阻、电容元件密封于绝缘外壳和硅橡胶外套内，阻燃、防爆性能好。

4）阻容元件设计成全封闭、全绝缘结构，密封性能优。

5）非线性电阻通流容量大（热容量大 4．4kj/kV），是一般阻容吸收器线性电阻热容量的几十倍。

6) 既保护相～相间的过电压又保护相～地之间的过电压对设备的危害，且可将相～相间的过电压和相～地之间的过电压幅值降到同一水平。

7）产品适用于柜内使用，吸收真空开关（断路器）开断时产生的高频振荡过电压，不能用于防雷，也不能用于长时间吸收系统高次谐波。与组合式避雷器并联使用，保护效果更佳。

表1：吸收器的电气特性

| 产品型号 | 系统标称电压kV （有效值） | 吸收器额定电压kV （有效值） | 电容 |  | 自动接入电网 工频电压 kV±10% （有效值） | 验收时电容直流耐压10S kV | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 容值µF | 介质损耗值不大于(%) |  |  |  |
| YH-RC-6D | 6 | 6.3 | 0.2、0.1 | 0.1 | 9.0 | 34.5 | 电机用 |
| YH-RC-10D | 10 | 10.5 | 0.2、0.1 | 0.1 | 14.0 | 45 |  |
| YH-RC-6Z | 6 | 7.2 | 0.2、0.1 | 0.1 | 11.5 | 34.5 | 电站用 配电用 |
| YH-RC-10Z | 10 | 12.0 | 0.2、0.1 | 0.1 | 18.5 | 45 |  |

四  型号说明

YH R C — □ □ □

设计序号

D：电机型

Z：配电、电站综合型

额定电压

电容

电阻

企业代号（同心）

例如：TXRC—10Z：表示10kV交流电力系统配电、电站及母线用阻容吸收器产品

五  验收及安装

Ⅰ） 产品在投入运行安装前要作验收试验或预防性试验，其试验项目为：

- 外观质量检查：

检查阻容吸收器外观，应无碰损、裂缝、缺胶、变形等缺陷。

- 电容量及介质损耗角正切值tanδ测量：

在an、 bn、 cn之间（参照图1、2）用LCR数字电桥测量吸收器的电容值、tanδ值，与出厂

值比较是否有变化，测量结果应符合表1的规定（测量时取频率1kHz）。

- 自动接入电网电压试验：

分别在三相接线端子A 、B、 C与接地端N之间（参照图1、2）施加工频电压，应从较低的

电压升起，在保证能从仪表上准确读数的前提下，迅速升压到当阻容回路流过的工频电流（全电流）为1mA 时，记录此时的工频电压值即为自动接入电网电压值，同时迅速降压至零。在此过程中应无放电、击穿现象，参数应符合表1的规定。

- 电容器电压耐受试验：

分别在测试孔b与n、a与c两端（参照图1、2）施加直流电压。然后在表1规定电压下持续

10秒钟立即迅速降压至零，降压时不能突然切断电路。实验完毕，通过限制电流不超过10ln（ln为电容额定电流）的电阻放电。在此过程中应无放电、击穿现象，参数符合表1规定。

注意：因为试验标准不同，做耐压试验时，阻容吸收器要单独进行，绝对不能和开关柜及其

它设备等一起试验；决不允许在阻容吸收器产品的相～相之间及相～地之间作工频耐压试验。

Ⅱ）安装

- 阻容吸收器应水平安装（参照图2）。接线端子A、B、C分别连接于被保护设备的A 相线、

B相线、 C相线上，标有接地符号N处的接线端子应可靠接地。

- 连接阻容吸收器的导线截面不宜小于10平方毫米。建议安装时采用软线连接，以减少对阻

容吸收器的拉力。

- A 、B 、C三相电缆连接线长度可根据实际需要进行调整（订货时需提出），以方便现场安

装，连接线请勿相互交叉。

．

六  使用与维修

阻容吸收器在取出使用或进行检查前，必须对产品进行充分的放电，直至放完为止，否则会危及人身安全。阻容吸收器每年要做一次预防性试验，并做好测试数据记录，以便与出厂数据及运行前的验收试验数据进行比较。制造厂随时提供咨询服务。实践证明，事故的发生都是未按本条要求进行预防性试验而造成的。请用户必须高度关注。

七  运输及储存

- TBP-RC阻容吸收器装箱运输。

- 运输中应防雨、轻放、向上直立、防碰。

- 存放时应保持直立状态，存放在干净、干燥的库房内，不允许与有易燃、易爆的气体及化

学腐蚀性物质共存。

八  用户须知：

订货时请按标准写清产品型号、数量、运行条件、外接线（电缆引线）长度等。如有特殊要求，

请在订货合同中详细提出。

在遵守运输和保存条件下，产品自发货之日起，一年内确因质量问题不能使用，我公司负责更换和修理。

．

B

C

A

图一  线路接线原理图