YHK6300开关状态综合指示仪

产品手册

上海益护电气设备有限公司

目  录

一、产品概述................................4

二、主要技术指标................................4

三、主要功能简介................................4

四、产品外形尺寸及安装方法......................6

五、背部端子图..................................6

六、使用方法....................................7

七、产品订购.....................................8

附录1：接线示意图.............................9

附录2：常见故障现象及排除.....................10

警告！

- 传感器与指示仪之间的信号连接线禁止缠绕，传感器的地线请与大地良好连接。

- 柜体耐压试验时，一定要把高压带电指示输入信号线短接并且可靠接地，否则会永久损坏装置。

- 装置发生故障时切勿私自打开。

一、产品概述：

YHK6300开关状态综合指示仪是根据当前中压系统开关柜技术发展而开发设计的一种新型的多功能、智能化模拟动态指示装置。它集一次回路模拟图、开关状态、断路器位置、接地闸刀位置、弹簧储能状态、高压带电指示、高压带电闭锁以及自动（手动）加热除湿控制、过温排风等多功能于一体。该产品以一体化布局配套装备于开关柜，适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。将简化开关柜的面板结构设计，美化开关柜的面板布局，完善开关状态的指示功能和安全性能。

开关状态模拟显示仪的应用，可取代现有的一次回路模拟指示牌、电磁式开关状态指示器、带电（闭锁）指示器，接地指示器、自动加热除湿、温湿度控制器等多种控制、指示装置。

具备RS485通讯功能，配备国际通用的MODBUS通讯规约，能将各种信息上传后台系统，完美融入自动化控制系统。

二、主要技术指标

工作电源：AC/DC 85 ~ 265 V，45 ~ 55Hz

使用环境：-10℃~50℃，≤95%RH

存储环境：-40℃~80℃，≤95%RH

抗电强度：外壳与端子之间 AC2000V /1min

绝缘性能：外壳与端子之间≥100MΩ

抗电磁干扰性能：符合IEC255－22的标准规定

开关量输入端子和LED数码显示关联关系：动态配置

三、主要功能简介

3.1模拟显示功能

◆ 断路器状态指示：断路器分合闸，无源触点输入

断路器合闸时，合闸触点闭合，“红色垂直”形模拟条发光；断路器分闸时，分闸触点闭合，“绿色倾斜”形模拟条发光。

◆ 断路器位置指示：无源触点输入

工作位置触点闭合时，“十”形数码管红色垂直模拟条发光；试验位置触点闭合时，“十”形数码管绿色水平模拟条发光。

◆ 接地刀位置指示：无源接点输入

无信号输入或者输入信号断开时，“绿色倾斜”形模拟条发光，表示接地开关断开；无源输入信号闭合，“红色垂直”形模拟条发光，表示接地开关闭合。

◆ 弹簧储能状态指示：无源信号输入

无源输入信号闭合，黄色指示灯亮代表已经储能；无源输入信号断开，黄色指示灯熄灭代表未储能。

注：1）以上接点信号均来自于断路器的辅助接点，接地闸刀可用行程开关触点。

2）失电状态所有的发光指示均不亮。

3）输入信号均要求无源，不能接入任何电源，否则会损

坏装置。

3.2高压带电指示及闭锁功能

LED启动电压（kV）：额定相电压×0.15~0.65

强制闭锁启动电压（kV）：额定相电压×0.65

当产品接入电源时，某一相带电时该相的带电指示灯亮，并且带电闭锁指示区绿灯亮，带电闭锁输出断开；三相均不带电时带电闭锁指示区红灯亮，带电闭锁输出闭合。

当产品未接入220V电源时（或断电情况下），带电闭锁输出一直为断开，其开锁和解锁灯不亮。但当某一相带电时，该相的带电指示灯会亮。

3.3加热除湿控制功能

负载电源：AC220V、AC110V；

控制方式：除湿：当环境湿度≥85%RH启动除湿负载；当环境湿度≤75%RH时凝露解除，除湿退出，控制指示灯灭。

（或加热：当环境温度≤5℃±2℃时启动加热负载；当环境温度≥10℃±2℃时，加热退出，控制指示灯灭。

或降温：当环境温度≥40℃±2℃时启动降温负载；当环境温度≤35℃±2℃时，降温退出，控制指示灯灭。）

负载输出继电器触点功率：AC220V/5A（带阻性负载）

传感器：有两路传感器，分别用于负载1和负载2的传感控制

四、产品外形尺寸及安装方法

外形尺寸

长×宽×深：205mm×138mm×47mm

嵌入部分尺寸

长×宽×深：177mm×117mm×38mm

安装方式

先在门上开180mm×120mm矩形孔，将其装入，然后用四个螺钉紧固即可，插拔式侧面引出线可用金属罩封闭或用尼龙套管隔离。装置具体尺寸见上图。

五、背部端子图

六、使用方法

1．按端子的配线功能接好线，并校对准确后通电；

2．将各开关量输入端与公共端短路一下，观察对应功能的指示是否正常发光或熄灭；

3．带电指示器的各个输入端分别接上对应的高压带电传感器，某相高压试验时，对应的带电指示灯亮，有闭锁功能时闭锁灯亮，闭锁有效，闭锁输出触点断开；高压断开后带电指示灯灭，闭锁解除，解锁灯亮，闭锁输出触点闭合。

4．加热除湿功能实验只需对传感器哈气，负载便会启控。当要强制加热时可将按钮拨到手动档，负载无条件进入工作状态。

七、产品订购

用户根据需求，须在订货单中注明以下事项：

1、产品型号、数量（型号参考型号命名方式示意图）；

2、收货单位、邮编、详细地址、收货人及其联系电话；

3、货运方式：邮件、铁路、空运和到站名称。

- 附录1：接线示意图

- 附录2：常见故障现象及排除

| 常见故障排除方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能表 | 常见故障现象 | 排除方法 |
| 1 | 显示 | 无任何显示 | 检查背后端子号“17、18”是否有工作电源 |
| 2 | 模拟 显示 | 试验位置、工作位置、 断路器分、断路器合、接地位置、储能无相应显示 | ①检查装置背后端子“1～8”号端子是否插紧 ②分别检查端子“1～7”与“公共端8”是否处于无源导通的状态；或者用导线将对应的无源信号输入端与公共端短接，看对应的指示灯是否显示 |
| 3 | 温 湿 度 控 制 | 传感器处于低温或高湿的环境中时，面板加热灯无加热指示，加热器不加热 | ①检查“A或B”路温湿度传感器是否接好 ②更换温湿度传感器 |
| 4 |  | 面板加热指示灯常亮，加热器处于常加热状态 | ①检查温湿度传感器是否开路，是否处于手动位置 ②更换温湿度传感器 |
| 5 |  | 面板加热灯（A路 或 B 路）亮时，加热器未投入加热，且面板的报警灯亮 | ①检查端子湿度A输出或湿度B输出是否插紧 ②检查加热器端子是否接好，用万用表测量加热器输出端子电压是否为AC200V，如果有电压，则是外部线路问题或加热器本身问题 |
| 6 | 高 压 带 电 指 示 | ①一次高压带电时高压带电指示（A、B、C) 缺相指示 ②一次高压带电时高压带电指示（A、B、C) 三相指示灯亮度不一致 | ①检查接地线是否接好，检查端子“11~14”是否插紧 ②用万用表的交流挡测量背后端子号“（A相）、（B 相）、（C 相）”与“（接地）”之间的电压是否正常，一般为9V～30V（根据带电传感器不同而定） |
| 7 |  | ①多数指示仪单元的带电显示昏暗 ②一次高压带电时，测显单元的闭锁接点输出仍为常闭点，面板的闭锁灯不亮或闪烁 | ①检查带电传感器的性能 ②检查带电传感器是否与测显单元匹配，即带电传感器的参数是否按规定配置 |
| 8 |  | 在未送一次高压时电磁闭锁输出接点始终为常开点且面板闭锁灯亮 | 用万用表的交流档测量背后端子号“（A相）、（B相）、（C相）”与“（接地） ”之间的电压是否有电压，如有电压，则为信号线的屏蔽效果较差，需要将信号线“11～14”与其它二次线分开走线 |

如通过以上方法还不能帮您解决问题，请致电我公司客服。

本使用说明书如有更改，请恕不另行通知。

版本：130121