LXQ压变中性点用消谐电阻器

使

用

说

明

书

上海益护电气设备有限公司

- 产品介绍

LXQ型6~35KV电压互感器中性点用非线性电阻消谐阻尼器（简称消谐器），是安装在6~35KV电压互感器（以下简称压变或PT）一次绕组Y结线中性点与地之间的一种非线性电阻消谐尼器件。消谐器的产品型号—LXQ表示按传统外形设计的长方形的消谐器；LXQ-III表示第三次改型设计的、电阻器外面裸露的、无需绝缘外套保护的、圆柱外形的消谐器。两者表示外形不同，电气性能完全相同。

LXQ型6~35KV消谐器的直流电气特性与传统的RXQ及LXQ型消谐器相近，但结构设计从提高消谐器的热容量出发，进行了较大的改进。消谐器采用电气性能优异、超细颗粒的SiC为基材；经大吨位的压机压制成高密度、圆柱状的胚体；在还原气氛下；经上千度的高温烧结而成。裸露是我电阻器表面结构经特殊处理，能经受日晒雨淋，可直接用于户内外。它的体积小、重量轻、散热快、强度高、便于安装，很受用户青睐。

- 应用功能

6~35KV中性点非有效性接地电网中的压变有两个相关问题解决需要：

- 压变的铁磁谐振产生的过电压常使设备内绝缘击穿、外绝缘放电，且常因事故不及时或事故扩大而造成大面积停电；

- 电网中的弧光接地使压变频频烧毁。使用消谐器可有效解决上述问题：消除或阻尼压非线性励磁特性而引起的铁磁振过电压，这种谐振过电压会导致系统相电压不稳定；能有效抑制间隙弧光接地时流过压变绕组的过电涌流，防止压变的烧毁；限制系统单相接地消失时在压变一次绕组中产生的涌流，这种涌流会损坏压变或使压变熔丝熔断；当系统发生单相接地后可较长时间保护压变免受损坏。

- LXQ型6~35KV消谐器使用环境

- 户外用，装在压变的就近边上，消谐器虽有防雨功能，不宜直接经受日晒雨淋；

- 环境温度-40℃~+60℃；

- 交流电力系统频率为50Hz或60Hz；

- 地震烈度8度以下地区。

- 产品参数

| 型号 |  |  | 直流特性 KV/mA | 非线性 系数a | 热容量 250Ma/10min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LXQ型6~10KV | 通用型 |  | 1.45~1.64/15 | 0.40~0.45 | 通过 |
|  | 弱绝缘型 |  | 1.38~1.45/15 | 0.40~0.45 | 通过 |
|  | 高原型 |  | 1.48~1.52/15 | 0.40~0.45 | 通过 |
|  | 超小型 |  | 1.45~1.65/15 | 0.40~0.45 | 通过 |
| LXQ型35KV | 通用型 | A | 4.0~4.2/42 | 0.40~0.45 | 通过 |
|  |  | B | ≥2.80~2.85/50 | 0.30~0.40 | 通过 |
|  | 弱绝缘型 |  | 2.60~2.70/50 | 0.35~045 | 通过 |
|  | 高原型 |  | 1.9~2.10/15 | 0.35~045 | 通过 |

表格中的参数为我厂典型产品参数，如用户不同要求，我厂可根据用户要求生产。

销售热线：18901752888

技术咨询：05564567809

网址：www.15dq.cn