| 序号 | 避雷器型号 | 避雷器额定电压kV | 系统标称电压kV | 持续运行电压kV | 直流1mA 参考电压（不小于）kV | 残压（不大于）KV（峰值） |  |  | 2000us方波通流容量A | 4/10us大电流冲击耐 受kA | 直流0.75U1mA泄漏电流uA不大于 | 使用场地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有效值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 陡波冲击电流 | 雷击冲击电流 | 操作冲击电流 |  |  |  |  |
| 1 | YH5WS-5/15 | 5 | 3 | 4 | 7.5 | 17.3 | 15 | 12.8 | 150 | 40 | 50 | 配电用 |
| 2 | YH5WS-10/30 | 10 | 6 | 8 | 15 | 34.6 | 30 | 25.6 |  |  |  |  |
| 3 | YH5WS-17/45 | 17 | 10 | 13.6 | 25 | 57.5 | 50 | 42.5 |  |  |  |  |
| 4 | YH5WZ-5/13.5 | 5 | 3 | 4 | 7.2 | 15.5 | 13.5 | 11.5 | 200 | 65 | 50 | 电站用 |
| 5 | YH5WZ-10/27 | 10 | 6 | 8 | 14.4 | 31 | 27 | 23 |  |  |  |  |
| 6 | YH5WZ-17/45 | 17 | 10 | 13.6 | 24 | 51.8 | 45 | 38.3 |  |  |  |  |
| 7 | YH 5WZ-51/134 | 51 | 35 | 40.8 | 73 | 154 | 134 | 114 | 200/400 |  |  |  |
| 8 | YH 5WR-5/13.5 | 5 | 3 | 4 | 7.2 | － | 13.5 | 10.5 | 400/600 | 65 | 50 | 电容器组并联补偿用 |
| 9 | YH 5WR-10/27 | 10 | 6 | 8 | 14.4 | － | 27 | 21 |  |  |  |  |
| 10 | YH 5WR-17/45 | 17 | 10 | 13.6 | 24 | － | 46 | 35 |  |  |  |  |
| 11 | YH 5WR-51/134 | 51 | 35 | 40.8 | 73 | － | 134 | 105 |  |  |  |  |

避雷器参数表1

| 12 | YH 5WD-4/9.5 | 4 | 3.15* | 3.2 | 5.7 | 10.7 | 9.5 | 7.6 | 400 | 65 | 50 | 发电机用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | YH 5WD-8/18.7 | 8 | 6.3* | 6.3 | 11.2 | 21 | 18.7 | 15 |  |  |  |  |
| 14 | YH5WD-13.5/31 | 13.5 | 10.5* | 10.5 | 18.6 | 34.7 | 31 | 25 |  |  |  |  |
| 15 | YH 5WD-17.5/40 | 17.5 | 13.8* | 13.8 | 24.4 | 44.8 | 40 | 32 |  |  |  |  |
| 16 | YH 5WD-20/45 | 20 | 15.75* | 15.8 | 28 | 50.4 | 45 | 36 |  |  |  |  |
| 17 | YH 5WD-23/51 | 23 | 18.0* | 18 | 31.9 | 57.2 | 51 | 40.8 |  |  |  |  |
| 18 | YH 5WD-25/56.2 | 25 | 20.0* | 20 | 35.4 | 62.9 | 56.2 | 45 |  |  |  |  |
| 19 | YH 5WD-4/9.5 | 4 | 3.15* | 3.2 | 5.7 | 10.7 | 9.5 | 7.6 | 200 | 40 | 50 | 电动机用 |
| 20 | YH1.5W-8/19 | 8 | 6.4 | 6.4 | 11.4 | － | 19 | 15.9 |  |  |  |  |
| 21 | YH 5WD-8/18.7 | 8 | 6.3* | 6.3 | 11.2 | 21 | 18.7 | 15 |  |  |  |  |
| 22 | YH 5WD-13.5/31 | 13.5 | 10.5* | 10.5 | 18.6 | 34.7 | 31 | 25 |  |  |  |  |
| 23 | YH 1.5W-0.28/1.3 | 0.28 | 0.22 | 0.24 | 0.6 | － | 1.3 | － | 75 | 25 | 50 | 低压用 |
| 24 | YH 1.5W-0.5/2.6 | 0.5 | 0.38 | 0.42 | 1.2 | － | 2.6 | — |  |  |  |  |
| 25 | YH 5WT-42/120 | 42 | 27.5 | 34 | 65 | 138 | 120 | 98 | 400 | 65 | 50 | 电铁用 |
| 26 | YH 5WT-84-240 | 84 | 55 | 68 | 130 | 276 | 240 | 196 |  |  |  |  |

`注：带*号的为电机型

六 避雷器外形及安装尺寸（见表2）

| 序 号 | 型号 | 图号 | 总高H mm | HO mm | D(max) mm | M mm | 伞数 （个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YH1.5W-0.28/1.3 | 1 | 75 | 37 | 56 | 6 |  |
| 2 | YH1.5W-0.5/2.6 | 1 | 75 | 37 | 56 | 6 | 3 |
| 3 | YH5WS-10/30 | 2 | 183 | 123 | 85 | 10 | 3 |
| 4 | YH5WZ-10/27 | 2 | 191 | 131 | 95 | 10 | 3 |
| 5 | YH5WR-10/27 | 2 | 191 | 131 | 104 | 12 | 5 |
| 6 | YH5WS-17/50 | 2 | 252 | 194 | 85 | 10 | 5 |
| 7 | YH5WZ-17/45 | 2 | 250 | 190 | 95 | 10 | 5 |
| 8 | YH5WR-17/45 | 2 | 251 | 190 | 104 | 12 | 5 |
| 9 | YH5WZ-51/134 | 4 | 650(加圆座) | 480 | 150 | 12 | 6大 5小 |
|  |  |  | 650（加三角座） |  |  |  |  |
| 10 | YH5WR-51/134 | 4 | 650(加圆座) | 480 | 150 | 12 | 6大 5小 |
|  |  |  | 650（加三角座） |  |  |  |  |

七 用户须知

1用户应根据被保护对象和地区，正确选择避雷器类型。有特殊要求时，应与我公司协商。

2避雷器在运输、贮存、开箱和安装时，应注意不要有尖锐物刺伤硅胶表面，安装使用前，应放在清洁、干燥房间内，不要受到腐蚀性气体或液体浸蚀。

3避雷器在投运前或运行1－2年后应作预防性试验，其项目为直流1mA参考电压及0.75U1mADC下漏电流测量。在避雷器两端施加直流电压，待流过避雷器上的电流稳定在1mA时，读取电压值，其值不应小于主要技术参数表中规定值。然后再在0.75U1mA下读取相应的电流值，其值不应大于表中的规定值。在测得数据后，应立即降低电压切断电源，在测量过程中，测试过程应尽可能快，施加电压时间不得超过1分种。

4本系列产品为无间隙避雷器，决不允许进行工频放电电压试验或工频耐压试验，否则会损坏避雷器。

5用户在遵守本规定条件下，按常规使用避雷器，避雷器自发货之日起，一年内出现因质量引起不能使用者，可无偿更换或修理。

6 预防性试验应单独在产品上进行，不得与开关等电气设备同时进行试验。

一 产品概述

本系产品不仅具有瓷外套金属氧化物避雷器的优点，还具有电气绝缘性能好、介电强度高、抗电蚀、防污、耐老化、防爆的性能。广泛用于发电、输电、变电、配电等领域的电气设备保护。

产品性能符合GB11032-2010,IEC6009-4:2001,JB/T8952-2005标准技术要求。且有些参数优于国标或部标。

二  型号说明

本系列产品均采用部标YH标准型号，型号说明如下：

Y    H    `               _

标称电流下最大残压（kV）

避雷器额定电压（kV）

使用场所（S,Z,R,T,D）

桔构特征（W）

标称放电电流(kA)

复合外套

金属氧化物

符号说明：

W:无间隙         S:配电用         Z:电站用

R:电容用        D:电机用         T：电气化铁道型

三  基本原理

本系列产品属无间隙金属氧化物避雷器。由于其核心元件采用氧化锌电阻片，与传统碳化硅避雷器相比，具有更优越的伏安特性，高的通流能力，从而带来避雷器特征的根本变化。

在正常工作电压下，流过避雷器的电流仅有微安级，处于绝缘状态；当遭受过电压时，由于氧化锌电阻片的优异非线性，流过避雷器的电流瞬间达数千安培，避雷器处于导通状态，释放过电压能量，由避雷器残压将过电压幅值限制在允许值内，从而有次地限制了过电压对输变电设备的损害。

四  使用条件

1  环境温度不高于+40℃，不低于-40℃；

2  海拔高度不超过2000m（超过2000m应在订货时注明）；

3  交流系统频率50Hz或60Hz；

4  长期施加在避雷器端子间工频电压不超过避雷器持续运行电压；

5  最大风速不超过35m/s；

6  地震烈度7度及以下地区。

五、主要技术参数表

上海益护电气科技有限公司